## 표지
전원시설 점검(분기, 반기, 연차)
2018, 00, 00
| 수용가 | 회 사 명 |  | 연락처
|  | 대 표 자 | (인) | 연락처
|  | 관 계 자 |  | 연락처
| 전기설비 | 수전용량 | [kW] | 전 압 | [V]
|  | 발전용량 | [kW] | 전 압 | [V]
|  | 기타설비 | [kW] | 전 압 | [V]
|  | 합계용량 | [kW]
| 대행회사 | 회 사 명 |  | 연락처
|  | 대 표 자 | (인) | 연락처
|  | 안전관리자 | (인) | 연락처

## 점검계획
2018 전기안전관리 점검 계획(고시 제3조 관련)
장소 : ㅇㅇㅇ (계약전력 : 500kW)
정기점검 : 2017-8-15
년간점검 | 36 | 24 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
월 | 주 | 상시 점검 | 저압 |  |  | 고압 |  |  | 변압기 |  | 차단기 | 발전기 |  |  | 열화상 | 전원 품질
|  |  | 절연 저항 | 누설 전류 | 접지 저항 | 절연 저항 | 접지 저항 | 절연 내력 | 절연 저항 | 절연내력 산가도 | 계전기 | 절연 접지저항 | 축전지 | 시운전
|  |  | 년차 | 필요시 | 반기 | 년차 | 년차 | 년차 | 년차 | 필요시 | 년차 | 반기 | 반기 | 분기 | 분기 | 년차
1월 | 1주 | ○
2주
| 3주 | ○
4주
5주
2월 | 1주 | ○
2주 | bar: 분기 to 년차
| 3주 | ○
4주
5주
3월 | 1주 | ○
2주 | bar: 반기 to 년차
| 3주 | ○
4주
5주
4월 | 1주 | ○
2주 | bar: 년차
| 3주 | ○
4주
5주
5월 | 1주 | ○
2주 | bar: 분기
| 3주 | ○
4주
5주
6월 | 1주 | ○
2주
| 3주 | ○
4주
5주
7월 | 1주 | ○
2주
| 3주 | ○
4주
5주
8월 | 1주 | ○
2주
| 3주 | ○ | bar: 분기
4주
5주
9월 | 1주 | ○
2주 | bar: 반기
| 3주 | ○
4주
5주
10월 | 1주 | ○
2주
| 3주 | ○
4주
5주
11월 | 1주 | ○
2주 | bar: 분기
| 3주 | ○
4주
5주
12월 | 1주 | ○
2주
| 3주 | ○
4주
5주

## 일상
전기설비 점검결과 기록표
고객명(상호) : | [11 empty] | 결 재
1. 기본사항
수전전압/용량 |  | V/ kW |  |  |  |  | 발전기전압/용량 | V/ kW |  |  |  |  | 태 양 광 |  | kW
점 검 일 자 | [6 empty] | 점 검 종 별 | [5 empty] | 점 검 횟 수
2. 점검내역
저압설비 |  | 점검 결과 판정 | 설비현황 |  | 부적합 수 량 | 개수 수량 | 특고(고압)설비 | 점검 결과 판정 | 설비현황 |  | 부적합 수 량 | 개수 수량 | 구분 |  | 전압 (V) | 전류 (A) | 누설 전류 (mA)
|  |  | 증 | 감 |  |  |  |  | 증 | 감
인 입 구 배 선 |  | 저압 가공선로, 지중케이블 |  |  |  |  | 가 공 전 선 로 | ACSR |  |  |  |  | 측정개소 | A
배. 분 전 반 |  | 저압 배전반, 분전반 |  |  |  |  | 지 중 전 선 로 | 특고 케이블 | [5 empty] | B
배선용 차단기 |  | MCCB등 (저압수전 ACB포함) |  |  |  |  | 수배전용개폐기 | ASS, LS, Interrupter Switches | [5 empty] | C
누 전 차 단 기 |  | ELB |  |  |  |  | 배 선 ( 모 선 ) | 특고모선 | [5 empty] | N
개 폐 기 |  | 나이프스위치 등 |  |  |  |  | 피 뢰 기 | 피뢰기 |  |  |  |  | 측정개소 | A
배 선 |  | 옥내/옥외 배선 |  |  |  |  | 변 성 기 | MOF, PT, CT | [5 empty] | B
전 동 기 |  | Motor |  |  |  |  | 전 력 퓨 즈 | Power Fuse & Cut Out Swicth | [5 empty] | C
전 열 설 비 |  | Heating 설비 |  |  |  |  | 변 압 기 | 전력용 변압기 | [5 empty] | N
용 접 기 |  | 전기용접기 |  |  |  |  | 수 배 전 반 | 특고 큐비클반 |  |  |  |  | 측정개소 | A
콘 덴 서 |  | 저압용 콘덴서 |  |  |  |  | 계 전 기 류 | OCR,OCGR,OVR,UVR,POR 등 | [5 empty] | B
조 명 설 비 |  | 조명설비 |  |  |  |  | 차 단 기 류 | VCB | [5 empty] | C
구 내 전 선 로 |  | 구내배선 |  |  |  |  | 전력용 콘덴서 | 고압용 콘덴서 | [5 empty] | N
기 타 설 비 | [6 empty] | 보 호 설 비 | SA, 울타리 등 |  |  |  |  | 역률(%) | ●주간: ●심야:
발 전 설 비 | 발 전 기 | 발동발전기, 태양광, 풍력 등 |  |  |  |  | 부 하 설 비 | 특고 부하설비 |  |  |  |  | 유효전력량 (kWh)
| 차단장치 | ACB, MCCB등 |  |  |  |  | 접 지 설 비 | E1, E2, E3, ES3 |  |  |  |  | 무효전력량 (kVarh)
| 축전장치 | 시동용 축전지 |  |  |  |  | 기 타 설 비 | [5 empty] | 최대전력 (kW) |  |  | 배율
※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음)으로 표시한다
3. 종합의견
1. 전력량 검침 (8/29 ~ 9/5)
- 유효 :
- 무효 :
- Peak :
- 역률 :
2. 수전설비 육안점검 결과 이상 없습니다
3. 단자열화, 누설전류, 전선발열 등 특이현상 없습니다
4. 분전반 전면에는 물건 적체를 하지 마십시요(고장시 조치시간이 지연됨)
5. 콘센트에 문어발식 부하를 연결마십시요
※ 작업내역 : 기록
※ 변압기 온도 : 550kVA : 40℃ 550kVA : 40℃ Down TR 550kVA : 40℃
※ 전기설비의 개.부수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.
※ 보호울타리는 견고하게 설치하고 관계자의 임의출입이 불가하도록 시건장치를 하시기 바랍니다.
※ 일과후 또는 운휴시에는 반드시 각 개폐기를 개방하도록 하십시요. | [11 empty] | 확 인 | 점검확인자 |  |  |  | (인)
※ 물기, 습기있는 손으로 전기기계기구를 조작하면 감전사고의 위험이 있으니 절대 금하시기 바랍니다. | [12 empty] | 점검담당자 |  |  |  | (인)
TEL : (032)468-0600 FAX : (032)468-0609
▣ 전기 안전관리 대행 /소방시설 유지관리 대행 / 소방시설 작동, 종합점검
연합전기안전 주식회사
<전기안전교육>
1. 수ㆍ변전실 및 전기적으로 위험한 장소는 위험표시판을 부착하고 상시 잠금장치를 하여 관계자외 출입을 금합니다.
2. 활선작업과 특고압 근처에서는 제반 작업을 금합니다.
3. 전기기계, 기구 및 철제 분전반 외함은 규정된 접지시설을 하여 감전사고를 예방하시고 접지선의 탈락 단선여부를
확인하시기 바랍니다.
4. 전등, 전열(콘센트) 및 이동용 전기기계, 기구의 전원개폐기는 정격용량의 누전차단기를 설치하여 전기화재 및 감전
사고를 예방하시기 바랍니다.
5. 일과 또는 작업 종료 후 사용하지 않는 전기설비는 전원개폐기를 반드시 개방하여 전기사고를 예방하고 불필요한
전기손실을 예방하시기 바랍니다.
6. 누전차단기는 월1회 이상 동작시험을 하여 정상적인 동작여부를 확인하여 전기사고를 예방바랍니다.
7. 점검결과를 항상 참고하여 전기안전 사용에 만전을 기하시고, 지적사항이나 노후 전기설비는 감전, 화재, 정전 등
의 원인이 되므로 조속히 개ㆍ보수 바랍니다.
8. 사용중 이상 및 고장상태가 발견되면 해당전원차단기를 개방하고 당사로 연락하여 조치를 받고 사용 바라오며, 증설
, 변경 계획시 당사와 협의 바랍니다.
9. 수전실은 관계자외 출입을 통제하여 안전에 유의할것
10. 배.분전반 전면에는 물건을 적체하지 말것(조치시간 지연 우려)
11. 콘센트에 문어발식 부하를 연결하지 말것(화재발생우려)
12. 전선은 허용전류 이내의 전선규격을 선정하여 사용할것
※ 전기설비의 제반 개ㆍ보수 작업은 반드시 전원개폐기를 개방하고 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.
[별지 제1호]

## 변압기(년)
변압기 기록표
□ 변압기 점검기록표 | [11 empty] | [별지 제4호]
장소 : ㅇㅇㅇ
측정장비 : 절연저항계(1000V/2000MΩ_Y5074A)
절연유 내압 시험기(ST-6002B)
절연유 산가 측정기(KOH1.25N) | [5 empty] | 날씨 : 맑음 | [5 empty] | 2017년 6 월 19 일
상수 및 용량 | 전압 (kV/V) | 제작번호 (제작년도) | 외부 점검 양부 | 절연저항(MΩ) |  |  | ※내부점검 |  |  |  | 결과 | 비고 (제작사)
|  |  |  | 1차 - 대지 | 2차 - 대지 | 1차 - 2차 | OT내압 시험[kV] | OT산가도 [㎎] | 유량 [ℓ] | 탭위치 |  |  | 구분 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 결과
3Φ4W 500kVA | 22.9 380/220 | 123456 (1997) | ○ | [5 empty] | 550 | 3 | 양호 | H전주 (대명종합전기) | 내압1번
[13 empty] | 내압2번 | [5 empty] | 0
[13 empty] | 산가1번 |  | 예비시험
[13 empty] | 산가2번 |  | 본시험 |  |  |  | 0
[비고] 1. ※표 항목은 필요시에 실시함.
2. 외부 점검란은 ○, X로 표기

## 계전기(년)
계전기 및 차단기 동작시험 기록표
장소 : ㅇㅇㅇ | [8 empty] | [별지 제5호]
측정장비 : 계전기시험기(HD8510) |  |  |  |  | 날씨 : 맑음 |  |  |  | 2015년 10월 28일
계 전 기 | 계 전 기 명 |  |  | OCR | OCR | OCR | OCGR | UVR | 비고
설 치 장 소
계 전 기 번 호
제 작 회 사 명
제 작 년 도
형 식
| 정정탭 | 1 차 측 | [7 empty] | https://www.kesco.or.kr/jisa/bbs/selectBoardArticle.do?searchNttNo=2690876&bbsId=BBSMSTR_000000002001
|  | 2 차 측 | [7 empty] | 1. 정정탭 1차,2차,3차측은 3권선 변압기의 보호방식중 비율차동계전기의 1차, 2차, 3차 탭을 의미
3 차 측
정 정 레 바(비율탭)
| C T P T 비율 | C T | 1차측
2차측
3차측
P T
결 합 차 단 기 명
| 자 체 시 험 | 최소동작치
|  | 위상특성(㎃) | lead。 | [6 empty] | 2. 위상특성은 비접지 방식에서 선택지락계전기의 동작특성 시험시
|  |  | lag。 | [6 empty] | 60도 lead, 0도 lag 등의 특정 위상에서 시험시 전류값을 기입하는것을 의미합니다.
비율특성(억제/동작)
|  | 시 한 특 성 (%/sec) | [7 empty] | 4. 시한특성(%/sec)은 몇%의 전류 또는 전압인가시 계전기 자체 동작하는 시간을 의미하며
| 연 동 시 험 (%/sec) | [8 empty] | 연동시험은 몇%의 전류 또는 전압 인가시 차단기가 개방되는 시간을 합니다.
| 결 과 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
차 단 기 | 설치장소 |  | 차단기명 | 차단용량 | 정격전압 | 제작회사 | 제작번호 | 제작년도 | 용 도
1
2
|  |  | 붓싱파손 및 소상 |  | 동작사태 | 유위(油位) | 절연유내압 및 산가 |  | 결 과
| 1 |  | ○ |  | ○ | ― | ― kV ― ㎎KOH/ｇ |  | ○
| 2 | [5 empty] | kV ㎎KOH/ｇ
기 사 | ※ 보호계전기 정정탭은 한전에 문의하여 적정하게 조정하여 사용 바랍니다.
[비고] 1. SGR, DGR의 최소동작시험은 Φ/㎃로 표기
2. 점검결과 ○, X로 표기
점검주기 : 연차

## 고압절연_접지(년)
고압 전기설비 점검기록표
□ 절연저항 측정 기록표
장소 : ㅇㅇㅇ | [5 empty] | [별지 제3호]
측정장비 : 절연저항계(1000V/2000MΩ_Y5074A) |  |  | 날씨 : 맑음 |  |  | 2015년 10월 28일
측정회로 및 기기 | 전선-대지[㏁] | 전 선 상 호 간 [㏁] |  |  | 결 과 | 비 고
|  | A-B | B-C | C-A
전선로
고압모선
□ 접지저항 측정 기록표
측정장비 : TKM-920
설비명칭 | 접지선 종류 및 굵기 |  | 기준치 [Ω] | 측정치 [Ω] | 결과 | 비고
개 폐 기 | GV 50sq |  | 5 이하 | 0.3 | 양호 | 변압기 중성선
피 뢰 기 | IV 22sq |  | 10 이하 | 0.3 | 양호 | 피뢰기
MOF 외 함 | IV 22sq |  | 10 이하 | 0.3 | 양호 | 특고설비 외함
변 압 기 외 함
차 단 기 외 함
철구 및 가공지선
제 2 종 접 지
보호울타리
점검주기 : 연차

## 절연내력(년)
절연내력 시험 측정 기록표
장소 : ㅇㅇㅇ | [11 empty] | [별지 제3호]
측정장비 : 절연내력시험기 |  |  |  | 날씨 : 맑음 | [7 empty] | 2015년 10월 28일
구 분 | 명 칭 |  | 규 격 |  | 제작회사 |  | 제 번 |  | 포함기기 |  | 비 고
인입케이블 | CNCV |  | 60㎣ |  | LG산전 |  |  |  | 특고압 LBS반
1) 최대시험전압 : DC 30KV[신품 42KV](매 5KV마다 증가 하여 시험)
2) 인가시험 : 10분
3) 절연내력 시험곡선
[13 empty] | 구분 | 1분 | 2분 | 3분 | 4분 | 5분 | 6분 | 7분 | 8분 | 9분 | 10분
[13 empty] | R상 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[13 empty] | S상 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1
[13 empty] | T상 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
구분 | 5KV | 10KV | 15KV | 20KV | 25KV | 30KV | 35KV | 40KV | 42KV | 1분후 | 10분후 | 성극
R상 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8
S상 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
T상 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6
4) 시험결과
시 험 과 목 | 3 2: 측 정 치; 9 8: 시험과목 | 측 정 치
| 3 2: R; 5 4: S; 7 6: T | R | S | T
1분후누설전류(㎂) | 9 8: 절연저항[㏁]
10분후누설전류(㎂) | 9 8: 성극지수
5) 종합의견
점검주기 : 연차
Note on F7: 60㎣,100㎣ 선택하세요

## 저압_절연(년)
절연저항(저압전기설비) 점검 기록표
장소 : ㅇㅇㅇ | [10 empty] | [별지 제2호]
측정장비 : 다기능 계측기(MET-500) | [5 empty] | 날씨 : 맑음 |  |  |  |  | 2017년 3월 18일
점 검 대 상 | 사용전압 (V) | 기준치 (MΩ) | ■ 절연저항(㏁) □ 누설전류(㎃) □ 설비상태 점검 |  | 비 고 | 점 검 대 상 | 사용전압 (V) | 기준치 (MΩ) | ■ 절연저항(㏁) □ 누설전류(㎃) □ 설비상태 점검 |  | 비 고
|  |  | 측정치 | 결과 |  |  |  |  | 측정치 | 결과
야외콤프레샤
좌1 MCB 50A | 380 | 0.3 | 100 | 양호 | 사무동1층 | 우1 MCB 50A | 380 | 0.3 | 8 | 양호 | 부하
좌2 MCB 50A | 380 | 0.3 | 100 | 양호 | 온풍기 | 우2 MCB 50A | 380 | 0.3 | 100 | 양호 | 부하
[기준] 1. 절연저항 : 150V이하 0.1㏁, 300V이하 0.2㏁, 사용전압 400V미만 0.3㏁, 400V이상 0.4㏁
2. 누설전류 : 1㎃ 이하
3. 삼상(380V) = 정격전류 × 1 / 2000 [A], 단상(220V) = 정격전류 × 1/1000 [A]

## 저압_접지(반,년)
접지저항(저압전기설비) 측정 기록표
장소 : ㅇㅇㅇ |  |  |  |  | [별지 제2호]
측정장비 : 다기능 계측기(IM MET-500) |  |  | 날씨 : 맑음 |  | 2017년 5월 30일
측정대상 | 사용전압 (V) | 기준치 (Ω) | 측정치 (Ω) | 결과 | 비고
Main 배전반 | 380/220 | 100 | 1 | 양호 | 접지선 38sq
[기준] 제1종 → 10Ω , 제3종 → 100Ω, 특3종 → 10Ω
제2종 →5Ω(150/1선지락전류, 2초 이내 : 300/1선 직락전류, 1초 이내 : 600/1선 지락전류)

## 발전(분,반,년)
예비 발전설비 점검 기록표
장소 : ㅇㅇㅇ |  |  |  |  | [별지 제6호]
측정장비 : 다기능 계측기(IM MET-500) |  | 날씨 : 맑음 |  |  | 2016년 11월 7일
구 분 | 원 동 기 |  | 발 전 기
형 식
정 격 용 량
정격회전수
제 작 회 사
제 작 번 호
제 작 년 월
냉 각 방 식 |  |  | 정 격 전 압
기 동 방 식 |  |  | 정 격 전 류
차 단 기 명 |  |  | 역 률
점 검 사 항 |  | 결과 | 점 검 사 항 |  | 결과
비상정지장치시험 |  | / | 조속장치 | ◦ 이상음 ◦ 누유 | ○
부 하 운 전 시 험 |  | O | 상용전원측과 접속상태 적정 여부 |  | ○
부 하 차 단 시 험 |  | / | 배․분전반 및 보호시설의 적정 여부 |  | ○
연료유계통 | ◦ 누유 ◦ 저장조 ◦ 밸브류 | O | 접지선 설치상태 및 탈락 여부 |  | ○
◦ 연료유 보급 차단장치
윤활유계통 | ◦ 누유 ◦ 유압 및 유온 | O | 축전지 및 충전장치의 적정 여부 |  | ○
◦ 탱크 ◦ 유 청정기
냉각수계통 | ◦ 누수 ◦ 냉각수펌프 | O | 보호장치 설치 및 동작 상태 |  | ○
◦ 수온 ◦ 유량 조절장치
축 수 | ◦ 진동 ◦ 유량 ◦ 온도 | O | 계측장치 설치 상태 |  | ○
◦ 이상음 및 냄새
측 정 사 항
절연 및 접지 | 절연저항 |  | 접지저항
축전지 측정 | 전 압 |  | 비 중 | 부하전류 | 운전시간
발전기 운전 | 출력전압 |  | 무보수 |  | 60 분
기타사항 | ○ 무부하운전 60분 이상없음
[비고]
1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시
2. 사용전검사시 부하차단시험은 제작회사의 시험성적서로 갈음할 수 있다
3. 절연저항은 “발전기코일-대지”간을 측정한다.
4. 결과란은 ○, X, / 으로 표기
절연,접지,축전지,충전기 : 반기, 연차
무부하,부하 : 분기,반기,년차

## 열_1Q
1. 주위온도 20℃이고 변압기 온도가 60℃ 이면 절연유 온도상승한도는 40℃(변압기 온도 - 주위온도)이므로 10℃여유가 있다
적외선 열화상 측정 기록표 | [13 empty] | 2. 변압기 온도계가 60℃, 주위온도가 25℃ 경우 절연유 온도상승한도는 35℃(변압기 온도 - 주위온도)이므로 50℃ 이하이므로 적합
장소 : ㅇㅇㅇ | [5 empty] | [별지 제7호] | [7 empty] | 변압기 최고 허용온도가 90~95℃ 넘으면 수명이 급격히 저하
측정장비 : FLIR C2 |  |  | 날씨 : 맑음 |  |  | 2018년 1 월 18 일
1. ASS | [6 empty] | 4. 변압기(500kVA)
측정부위 | SP1 | SP2 | SP3 | 온도차 | 판정기준 |  | 측정부위 | SP1 | SP2 | SP3 | 온도차 | 판정기준
온도 [℃] | -1.5 | -1.4 | -1.5 | 0.1 | 3상비교법 |  | 온도 [℃] | 22.2 | 23.1 | 23.1 | 0.9 | 3상비교법
열화상 |  |  | 실화상 |  |  | 결과 | 열화상 |  |  | 실화상 |  |  | 결과
[6 empty] | 정상 | [6 empty] | 정상
2. MOF | [6 empty] | 5. 피뢰기
측정부위 | SP1 | SP2 | SP3 | 온도차 | 비고 |  | 측정부위 | SP1 | SP2 | SP3 | 온도차 | 비고
온도 [℃] | -2 | -2.1 | -2.1 | 0.1 | 3상비교법 |  | 온도 [℃] | -1.5 | -2.3 | -3.9 | 2.4 | 3상비교법
열화상 |  |  | 실화상 |  |  | 결과 | 열화상 |  |  | 실화상 |  |  | 결과
[6 empty] | 정상 | [6 empty] | 정상
3. COS (변압기 500kVA)
측정부위 | SP1 | SP2 | SP3 | 온도차 | 비고
온도 [℃] | -3.4 | -3.1 | -2.7 | 0.7 | 3상비교법
열화상 |  |  | 실화상 |  |  | 결과
정상

## 전원품질
전원품질 측정기록표
장소 : ㅇㅇㅇ | [8 empty] | [별지 제8호]
측정장비 : MI 2883 |  |  |  |  | 날씨 : 맑음 |  |  |  | 2017년 02월 01일 | ■ 전압/전류 파형 : 500kVA
구 분 | 최대전력 (kW) | 역률 (%) |  | 전 압 |  | 전 류 |  |  | 결 과
|  |  |  | 전압 (V) | THD (%) | 전류 (A) | 불평형율(%) | THD (%)
500kVA | 41 | 69 |  | 390 | 2.5 | 40 | 32 | 69.9 | 요주의
|  |  |  | 389 | 2.5 | 45 |  | 55.6
|  |  |  | 390 | 2.5 | 56 |  | 33.4
[종합의견]
1. 3상 전류 불평형률(%)은 “32.18%"로 요주의
2. 역률은 "69.31%"로 부적합
3. 전력은 최대전력[KW]이 설비용량(500kVA)기준 “이하" 여서 적합
구 분 |  |  | 기 준 |  |  |  | 판 정
전원 품질 분석 | 전류불평형 |  | 30% 이하 |  |  |  | 적 합 |  |  | ■ 전력 Trend : 500kVA
|  |  | 30% 초과 |  |  |  | 요주의
| 역률 |  | 90% 이상 |  |  |  | 적 합
|  |  | 90% 미만 |  |  |  | 요주의
| 전력 |  | 설비용량기준 이하 |  |  |  | 적 합
|  |  | 설비용량기준 초과 |  |  |  | 요주의
[비고] 전압전류에 함유된 THD는 참고 값 임 (IEEE 519)
THD : Total Harmonics Distortion (기준 →5.0%)
TDD : Total Demand Distortion ( Isc = 단락전류, IL = 부하전류)
| SCR=ISC /IL | TDD |  | 비고 |  | SCR=ISC /IL | TDD |  | 비고
| < 20 | 5 |  |  |  | 100 ~ 1000 | 15
| 20 ~ 50 | 8 |  |  |  | > 1000 | 20
| 50 ~ 100 | 12
내선규정 제1410절 설비 부하평형 시설
단상3선식 : 40% 이하
중성선과 각 전압측 선간에 접속되 부하설비용량의 차(kVA)
설비불평형율 = ----------------------------------------------------------------------------------------- * 100
총 부하설비 용량의(kVA) × 1/2
① 계역전력 5kW 이하는 설비불평형율 40% 초과 할수 있다
3상3선, 3상4선 : 30%
각 간선에 접속되는 단상부하 총 설비용량의 최대와 최소의 차(kVA)
설비불평형율 = -------------------------------------------------------------------------------------------------- * 100
총 부하설비 용량의(kVA) × 1/3
※ 다음의 경우 제한에 따르지 않을수 있다
① 저압수전에서 전용변압기등으로 수전하는 경우
② 고압 및 특고수전에서 100kVA(kW) 이하의 단상부하인 경우
③ 고압 및 특고수전에서 단상부하용량의 최대와 최소의 차가 100kVA(kW) 이하인 경우
④ 특고수전에서 100kVA(kW) 이하의 단상변압기 2대로 역 V결선하는 경우

## 계측장비
안전장구 시험기록표
보관장소: | [5 empty] | 시험일 : 년 월 일
품 명 | 규 격 | 제 작 소 | 제 번 | 외관점검 | 내 압 시 험 |  | 시 험 자 | 비 고
[5 empty] | 시험전압 | 결 과
개인별 공기구 관리기록표
성 명 :
일자 | 품 명 | 규 격 | 제 작 사 | 제작번호 | 수령번호 | 반 납 |  | 비 고
[6 empty] | 일 자 | 확 인